# Nr sprawy 0.253.129.2025

# Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przeglądów serwisowych oraz napraw agregatów prądotwórczych:

- „Locarno 110S” – 1 szt.

- „Sumera Motor SMG-27L-S” – 1 szt.

- „Kipor IG6000” – 1 szt.

- „FG Wilson P22-6” – 9 szt.

- Opis techniczny oraz lokalizacja agregatu „Locarno 110S”.

Lokalizacja stacjonowania urządzenia - Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Parametry:

- Moc przy pracy ciągłej:	100kVA/80kW;

- Moc przy pracy dorywczej:	110kVA/88kW;

- Napięcie znamionowe:	400/230V ± 1,5%;

- Częstotliwość:		50 Hz ± 0,5%;

- Współczynnik mocy:	cos Ø = 0,8;

- Obroty:			1500 obr/min;

- Klasa izolacji:		H;

- Stopień ochrony:		IP 23;

- Silnik:			DCEC 6BT5.9-G2;

- Układ jest samowzbudny, z regulatorem elektronicznym.

Agregat w obudowie dźwiękochłonnej, posiada własną szafę rozdzielczą z głównym wyłącznikiem zwarciowym oraz kontrolerem nadzorującym pracę agregatu, sterującym 
SZR-em i dokonującym pomiarów m.in. prądów, napięć, częstotliwości, oraz posiadającym m.in. zabezpieczenia:

- Nieudany start;

- Niskie ciśnienie oleju;

- Wysoka temperatura chłodziwa;

- Zbyt wysokie/niskie napięcie prądnicy;

- Zbyt wysoka/niska częstotliwość.

Na szafie agregatu i na obudowie znajduje się ponadto przycisk awaryjnego wyłączenia.

- Opis techniczny oraz lokalizacja agregatu Sumera Motor „SMG-27L-S”.

Lokalizacja stacjonowania urządzenia - Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, ul Kościuszki 8/91, 10-552 Olsztyn.

Parametry:

- Prądnica synchroniczna, trójfazowa, bezszczotkowa, z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR);

- Napięcie znamionowe: 	400V/230V;

- Częstotliwość:		50 Hz;

- Moc znamionowa PRP: 	27kVA/21,6kW;

- Współczynnik mocy:	cos Ø = 0,8;

- Prąd znamionowy PRP:	39A;

- Stopień zabezpieczenia:	IP 44;

- Klasa osiągów:		G3;

- Silnik: 			Kohler KDI2504M/G15;

Agregat wyposażony jest w elektroniczny regulator obrotów silnika. Cały zespół przymocowany jest na stałe do przyczepki homologowanej 1300DMC S21.

- Opis techniczny oraz lokalizacja agregatu „Kipor IG6000”.

Lokalizacja stacjonowania urządzenia - Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Parametry:

- Prądnica inwerterowa, jednofazowa, z samokontrolą i stabilizacją AVR;

- Napięcie znamionowe:	230V;

- Współczynnik mocy:	cos Ø = 1;

- Częstotliwość:		50 Hz;

- Moc znamionowa: 		5,5kVA/5,5kW;

- Prąd znamionowy:		23,9A;

- Silnik: 			KG390;

- Opis techniczny oraz lokalizacje agregatów „FG Wilson P22-6”.

Lokalizacje stacjonowania urządzeń:

- Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

Parametry:

- Alternator:			FGL10060;

- Napięcie znamionowe: 	400V/230V;

- Częstotliwość:		50 Hz;

- Moc znamionowa: 		20kVA/16kW;

- Współczynnik mocy:	cos Ø = 0,8;

- Prąd znamionowy:		28,8A;

- Obroty:			1500 obr/min;

- Panel sterujący:		FG100;

- Silnik: 			Perkins 404D-22G;

Agregaty zamocowano na stałe do podłoża.

- Pojemności zbiorników:

- Agregat “Locarno 110S” – 200 l (ON) – W trakcie realizacji prac należy wymienić paliwo.

- Agregat “Sumera Motor SMG-27L-S” – 80 l (ON) - W trakcie realizacji prac należy wymienić paliwo.

- Agregat „Kipor IG6000” – 22 l (Pb95) – Zalać wymaganą ilość paliwa do przetestowania urządzenia. Po przeprowadzeniu czynności przeglądowych pozostawić agregat z pustym zbiornikiem.

- Agregaty „FG Wilson P22-6” – 55 l (ON) – Wymiana paliwa nie jest wymagana.

Nowe paliwo powinno być świeżo zakupione i przystosowane do pracy w warunkach zimowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zakupu paliwa. W zakres wymiany wchodzi również odbiór i utylizacja starego paliwa. Koszt paliwa powinien zostać wliczony do przesłanej oferty przeglądu.

- Przegląd agregatów prądotwórczych powinien objąć (w zakresie możliwym do realizacji dla danego modelu) następujące czynności oraz poniesione koszty materiałów eksploatacyjnych:

- Przegląd silnika:

- Wymianę oleju smarującego;

- Wymianę filtrów oleju;

- Czyszczenie/wymiana filtrów powietrza;

- Sprawdzenie stanu akumulatorów z ewentualnym uzupełnieniem elektrolitu, czyszczeniem zacisków i posmarowaniem wazeliną techniczną;

- Sprawdzenie z ewentualnym uzupełnieniem płynu chłodniczego;

- Kontrolę naciągu pasków.

- Przegląd prądnicy i układów sterowania:

- Sprawdzenie zabezpieczeń;

- Sprawdzenie nastaw czasowych;

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i sterowniczych;

- Kontrolę układów panelu sterowania;

- Kontrolę połączeń prądnicy;

- Kontrolę układu podgrzewania;

- Kontrolę układu ładowania akumulatorów.

- Test urządzenia:

- Test urządzenia bez obciążenia;

- Test urządzenia z obciążeniem (obciążenie agregatów w zakresie Wykonawcy, czas testu zgodny z wymaganiami producentów sprawdzanych agregatów);

- Kontrolę parametrów podczas pracy urządzenia.

- Inne czynności wymagane przez Zamawiającego:

- Odbiór wymienionych materiałów do utylizacji,

- Wymiana czujników poziomu paliwa w lokalizacjach w Działdowie, Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawski oraz Szczytnie.

- Zamiana sterowników pomiędzy agregatami Locarno 110S a Sumera Motor SMG-27L-S wraz z programowaniem.

- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte części i materiały.

- Odbiór przeglądów dokonywany będzie na podstawie protokołów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły, na których zamieszczone zostaną uwagi wykryte podczas realizacji prac. Protokoły powinny zawierać co najmniej - datę / godzinę wykonywanych czynności, lokalizacje, typy urządzeń, numery fabryczne oraz czytelne potwierdzenie wykonanych czynności serwisowych.

- Prace naprawcze, nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia a wynikające z przeprowadzonych przeglądów oraz konieczne dla prawidłowego działania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, zostaną objęte odrębnym zleceniem.