Nr sprawy: O.253.146.2025

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wykonania przeglądów systemów zabezpieczeń w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Nadrzędnym celem Zamawiającego jest utrzymanie w stanie nie pogorszonym (z wyłączeniem naturalnych procesów starzenia / zużycia) systemów zabezpieczeń pracujących w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Zadanie obejmuje zakresem 9 węzłów szkieletowych (RSS).

- W zakresie realizacji zadania do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :

- Wykonywanie terminowych przeglądów systemów i urządzeń objętych zadaniem.

- Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb dotyczących przebudowy, modernizacji lub napraw systemów i urządzeń.

- Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia:

- Węzły szkieletowe wyposażono w systemy sygnalizacji włamania i napadu (zalania), kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej oraz telewizji przemysłowej. Każdy z powyższych systemów wyposażony jest w interfejs sieciowy, który służy do monitorowania stanów oraz zdarzeń alarmowych.

- W celu zapoznania się z przedmiotowym zakresem Zamawiający przewiduje realizacje wizji lokalnych w obiektach objętych przedmiotem zamówienia.

- Lokalizacje obiektów:

- Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

- Wykaz czynności wymaganych do realizacji we wskazanych węzłach szkieletowych:

- Czynności wspólne dla wszystkich systemów:

- Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia, na podstawie dokumentacji technicznych;

- Ogólna weryfikacja stanu technicznego, oczyszczenie urządzeń z kurzu, otwarcie obudów (urządzeń które tego wymagają do wykonania czynności konserwacyjnych), pomiar prądu ładowania buforowego, odłączenie zasilania podstawowego, sprawdzenie akumulatorów;

- Weryfikacja komunikacji pomiędzy węzłem a centrum nadzoru poprzez odpytanie jakiego typu zdarzenia oraz w jakim czasie zostały odebrane;

- Sporządzenie protokołu zawierającego wykaz przeprowadzonych prac oraz stwierdzonych nieprawidłowości (w przypadku ich wystąpienia).

- Czynności indywidualne dla Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu:

- Centrale – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych;

- Czujki ruchu – sprawdzenie zasięgu działania i ewentualna korekta ustawień, sprawdzenie napięcia zasilania, sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test zadziałania;

- Czujki zalania – sprawdzenie położenia i ewentualna korekta pozycji, sprawdzenie napięcia zasilania, sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test zadziałania;

- Czujniki otwarcia drzwi - sprawdzenie zasięgu działania i ewentualna korekta pozycji, test zadziałania;

- Sygnalizatory – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych, test zadziałania;

- Czynności indywidualne dla Systemów Kontroli dostępu:

- Kontrolery – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych;

- Czytniki –  sprawdzenie napięcia zasilania;

- Elektrozwory – sprawdzenie poprawności zamocowań, napięcia zasilania, test zadziałania;

- Przyciski ewakuacyjne - test zadziałania.

- Czynności indywidualne dla Systemów Sygnalizacji Pożarowej:

- Centrale – sprawdzenie napięcia zasilania linii dozorowych, weryfikacja zadziałania elementów wykonawczych (moduły wejść / wyjść, moduły przekaźnikowe);

- Czujki – sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test czujek poprzez zadymienie;

- Ręczne przyciski pożarowe – test poprzez uruchomienie;

- Sygnalizatory –  test zadziałania;

- Czynności indywidualne dla Systemów Telewizji Przemysłowej:

- Kamery – regulacja ostrości (jeżeli jest wymagana), sprawdzenie szczelności kamer zewnętrznych, oczyszczenie obiektywów.

- Zamawiający wymaga aby czynności wskazane powyżej, wykonane były do 31.10.2025 r.

- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte części i materiały.

- Odbiór przeglądów dokonywany będzie na podstawie protokołów.

- Prace naprawcze, które wynikną z przeprowadzonych przeglądów oraz będą konieczne dla prawidłowego działania systemów objętych przedmiotem zamówienia, zostaną objęte odrębnym zleceniem.