# Nr sprawy: O-ZP.45.2.2026

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana dwóch zasilaczy UPS wraz akumulatorami w budynku Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę dwóch zasilaczy awaryjnych UPS (ang. uninterruptible power supply) wraz z zestawem/zestawami akumulatorów oraz oprogramowaniem i licencjami (o ile będą wymagane) niezbędnymi do zasilania awaryjnego serwerowni. Zamawiający wymaga konfiguracji pracy zasilaczy w trybie równoległym;

- Instalację UPS rozumianą, jako dostosowanie obecnego rozwiązania do potrzeb przedmiotu umowy, w tym montaż nowych zasilaczy, uruchomienie, wdrożenie, wykonanie testów nowych zasilaczy w układzie zasilania z sieci miejskiej i agregatu prądotwórczego. Zamawiający wymaga realizacji prac w sposób bezprzerwowy, tzn. że urządzenia znajdujące się za przedmiotowymi zasilaczami UPS nie mogą zostać pozbawione zasilania;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

- Demontaż zastąpionych zasilaczy i akumulatorów;

- Świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 60 miesięcy;

- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego.

- Termin i miejsce realizacji:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obiekcie zlokalizowanym w Olsztynie przy ulicy Głowackiego 17.

- Opis posiadanej infrastruktury:

- W obecnym układzie pracy budynek zasilany jest przyłączami z dwóch stacji transformatorowych w układzie rezerwowania automatycznego za pomocą SZR zlokalizowanego w rozdzielnicy głównej budynku. Z rozdzielnicy głównej budynku wyprowadzona jest linia rozdzielcza do skrzynki z kolejnym SZR, który połączony jest z agregatem prądotwórczym o mocy 110kVA. Z za drugiego SZR wyprowadzona została linia kablowa YKY 5 x 95 mm2 do rozdzielnicy głównej w serwerowni RGS. Z rozdzielnicy RGS zasilane są obwody odbiorcze ogólnego przeznaczenia zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. bufora i serwerowni. Ponadto z rozdzielnicy RGS zasilane są również istniejące zasilacze UPS. Z za zasilaczy z przełącznika Bypass-u zewnętrznego do rozdzielni RGS oraz z rozdzielni RGS do Bypass-u zewnętrznego wyprowadzone są linie rozdzielcze przewodami 5 x LgY 50 mm2.

- Zamawiający posiada 2 sztuki zasilaczy UPS COVER model NH plus 40, każdy o mocy 40 kVA, 32 kW, pracujących równolegle. Każdy z zasilaczy awaryjnych jest dodatkowo zasilany ze źródła napięcia stałego, które zbudowane jest z pakietu akumulatorów:

- Dla UPS-1 – 32 akumulatory 12V 45Ah, pojemność pakietu 1 440Ah;

- Dla UPS-1 – 40 akumulatorów 12V 26Ah, pojemność pakietu 1 040A.

Akumulatory do każdego zasilacza znajdują się na zewnętrznych stojakach bateryjnych.

- Obecnie wykorzystywane zasilacze awaryjne wyposażono w karty SNMP do sterowania oraz monitorowania stanu pracy urządzeń.

- Schemat poglądowy instalacji został przedstawiony na Rysunku 1.

- Wymagania i opis zadań do realizacji przez Wykonawcę:

- Harmonogram i Projekt techniczny:

      - W ciągu 10 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogram prac oraz Projekt techniczny, który powinien zawierać m.in. opis procedury instalacji nowych zasilaczy, obliczenia sprawdzające o których mowa pkt 2) oraz potwierdzenie zgodności wymagań Zamawiającego z projektowanym rozwiązaniem. Zamawiający w ciągu dwóch dni roboczych dokona zatwierdzenia Projektu technicznego lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, Wykonawca dokona jego korekty w ciągu dwóch dni roboczych po czym przedstawi ponownie projekt do akceptacji Zamawiającego.

      - Wykonawca w Projekcie technicznym:

        - Zweryfikuje wartość max. obciążalności okablowania w częściach przed i za UPS-owej, zweryfikuje wartość max. dopuszczalnego obciążenia zasilania UPS i wyjść z zasilaczy (w przypadku dostawy urządzeń o mocy wyższej niż obecnie posiadane przez Zamawiającego);

        - Dokona sprawdzenia bilansu cieplnego pomieszczenia, w którym zlokalizowano  UPS-y pod kątem instalacji nowych zasilaczy (w przypadku dostawy urządzeń o mocy wyższej niż obecnie posiadane przez Zamawiającego).

    - Wymagania dotyczące UPS:

      - Wykonawca dostarczy dwa UPS-y o mocy nie niższej niż obecnie posiadane przez Zamawiającego a dodatkowo, moc zasilaczy UPS powinna być tak dobrana, aby podczas awarii zasilania nie dochodziło do przełączenia zasilaczy w tryb bypass wskutek przeciążeń.

      - W torze zasilania DC UPS-ów Zamawiający wymaga dostarczenia i instalacji co najmniej jednego pakietu akumulatorów na każdy zasilacz. Max. dopuszczalna obciążalność podłogi technicznej wynosi 500 kg/m2. Liczba akumulatorów w stringu, rozmiar stojaka bateryjnego, typ, rodzaj i napięcie znamionowe pojedynczego akumulatora muszą zostać tak dobrane, aby zapewnić min. 10 minut ciągłej pracy zasilaczy UPS z obciążeniem min. 100 % mocy nominalnej UPS-a.

      - W przypadku, gdy z Projektu technicznego wynikać będzie, że do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie potrzebował dodatkowej infrastruktury sprzętowej i systemowej, w celu integracji z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem, Wykonawca winien ją dostarczyć na swój koszt w ramach zamówienia wraz z kompletnym wdrożeniem w infrastrukturze Zamawiającego.

      - Dostarczone Materiały mają być fabrycznie nowe i kompatybilne z infrastrukturą Zamawiającego.

    - Wdrożenie UPS-ów, Testy, Dokumentacja:

      - W ramach wdrożenia UPS, Wykonawca:

        - Dokona instalacji UPS-ów wraz z podłączeniem ich do sieci elektrycznej i logicznej Zamawiającego.

        - Podłączy zaciski wejściowe i wyjściowe UPS-ów do odpowiednich zacisków wejściowych i wyjściowych zasilania znajdujących się w rozdzielnicy RGS.

        - Wykona konfigurację parametryczną UPS-ów do wymagań Zamawiającego.

        - Podczas instalacji UPS-ów, do momentu zakończenia testów odbiorczych włącznie, zapewni bezprzerwową pracę i ciągłość zasilania urządzeń zlokalizowanych w serwerowni, niezależnie od realizowanych scenariuszy odbiorczych.

        - Umożliwi dostęp do zarządzania, użytkowania i administracji UPS-ów na min. 2 stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego.

        - Procedura odbiorcza będzie się składała z przeprowadzenia Testów odbiorczych oraz analizy logów, danych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia pomiarów napięć, prądów, mocy, czasów podtrzymania zasilania, weryfikacji poprawności synchronizacji z agregatem prądotwórczym, weryfikacji poprawności implementacji parametrów pracy UPS.

      - Testy odbiorcze:

- Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym na minimum 10 dni roboczych przed terminem zakończenia Umowy, dokument obejmujący co najmniej:

- Zakres i harmonogram testów funkcjonalnych,

- Scenariusze testowe.

i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego zaakceptuje lub zgłosi uwagi Wykonawcy. Wykonawca dokona korekty dokumentu w ciągu jednego dnia roboczego po czym ponownie przedstawi dokument do akceptacji Zamawiającego.

- Plan testów UPS-ów ma być sporządzony w języku polskim w wersji elektronicznej.

- Wykonawca wykona w obecności przedstawicieli Zamawiającego testy odbiorcze UPS-ów zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego scenariuszami testowymi oraz przedstawi ich wyniki w dokumencie „Raport z testów odbiorczych”. Podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Raport z testów odbiorczych, jednoznacznie stwierdzający, że UPS-y przeszły wszystkie scenariusze testowe z wynikiem pozytywnym, będzie podstawą podpisania protokołu odbioru.

      - Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji:

Wykonawca dostarczy opracowaną w języku polskim Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej składającą się z:

- Dokumentacji Techniczno-Ruchowej UPS (DTR);

- Aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji w zakresie prac określonych przez przedmiot zamówienia, w zakresie opisowym i graficznym;

- Instrukcji użytkowania UPS-ów zawierającej opis pełnej funkcjonalności,  instalacji, konfiguracji, oprogramowania używanego przez UPS-y, procedurę włączenia, wyłączenia, wymiany baterii i modułów, sposób postępowania w przypadku awarii i pojawiania się błędów w systemie, politykę i procedury monitorowania.

      - Projekt konstrukcyjny stojaków na baterie, jeżeli Wykonawca nie wykorzysta istniejących.

    - Instruktaż stanowiskowy:

      - W ramach odbiorów Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy z obsługi UPS-ów dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Instruktarz powinien obejmować zakresem co najmniej:

- Procedurę wyłączenia jednego zasilacza, przełączenia w tryb zewnętrznego bypassu serwisowego, wewnętrznego bypassu konserwacyjnego;

- Zasady obsługi baterii akumulatorów.

      - Instruktaż zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.

- Opis funkcjonalny zasilacza awaryjnego UPS.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje UPS-y o parametrach nie gorszych od obecnie posiadanych przez Zamawiającego oraz dodatkowo posiadających następujące cechy:

| L.p. | Parametry urządzenia | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyjściowa moc czynna (kW) | Nie mniejsza niż 32. |
|  | Współczynnik THDi | <3% |
|  | Temperatura pracy | 0-40 C |
| 2. | Baterie (akumulatory) | Baterie AGM, VRLA o projektowanej żywotności 10 lat. |
| 3. | Czas pracy bateryjnej | Nie mniej niż 10 min. dla obciążenia 100 % |
| 4. | Typ baterii | Zewnętrzne, ustawione na stojakach współpracujące z zasilaczami. |
| 5. | Praca w systemie równoległym | Adapter zapewniający możliwość pracy zasilaczy w systemie równoległym. |
| 6. | Start z baterii | Tak |
| 7. | Topologia | Online, podwójna konwersja wg standardu VFI-SS-111 lub równoważne. |
| 8. | Przeciążalność falownika | Do 125% przez 10 min. |
| 9. | Współpraca z agregatem rezerwowym | UPS ma być przystosowany do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego rezerwowym agregatem prądotwórczym Locarno 110S. |
| 10. | Komunikacja z urządzeniem | Komunikacja z UPS-em poprzez sieć LAN Zamawiającego. |
| 14. | Monitorowanie stanu pracy | Wyświetlacz LCD zamontowany na przednich drzwiach UPS-a pozwalający na monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzenia, zdalne monitorowanie stanu pracy urządzenia za pomocą wbudowanej karty SNMP. |

- Uwagi końcowe:

- Wykonawca skieruje do realizacji zadania osób posiadających aktualne uprawnienia SEP w grupie G1. Wykonawca dołączy kopię uprawnień.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie oględzin w celu oceny zakresu realizacji prac.