Nr sprawy: O-ZP.253.95.2026

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Wykonanie usług mających na celu poprawienie uziemień instalacji niskiego napięcia w wyniesionych obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej  (RSS).

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie robót mających na celu doprowadzenie do wymaganych parametrów rezystancji połączeń wyrównawczych oraz zapewnienie ciągłości i skuteczności układów uziemiających w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych RSS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 1040).

Celem Zamawiającego jest ograniczenie ryzyka uszkodzeń sprzętu telekomunikacyjnego na skutek przepięć, w tym wyładowań atmosferycznych we wskazanych obiektach. W związku z tym wymagane jest uzyskanie rezystancji połączeń wyrównawczych nie większej niż 10 Ω.

- Lokalizacje szaf objętych zamówieniem:

| NOW02 | Bielice | Bielice 120, 13-330 Krotoszyny | 245/11 obręb Bielice |
| --- | --- | --- | --- |
| MRG02 | Boże | Boże 18, 11-700 Mrągowo | 128/6 obręb Boże |
| ELB01 | Braniewo | ul. Elbląska, 14-500 Braniewo | 8/1 obręb 11 Braniewo |
| WEG03 | Budry |  | 257/4 obręb 2 Budry |
| WEG04 | Drogosze | Drogosze 40, 11-410 Barciany | 25/48 obręb 10 Drogosze |
| ELK05 | Drygały | ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska | 404/10 obręb 6 Drygały |
| ELB09 | Gronowo Elbląskie | ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie | 68 obręb Gronowo Elbląskie |
| ELK07 | Kalinowo | ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo | 93/1 obręb 12 Kalinowo |
| OLS05 | Klebark Wielki | Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn | 108/2 obręb 9 Klebark Wielki |
| ELK08 | Mazury | Mazury 6, 19-411 Świętajno | 14/2 obręb 15 Mazury |
| OLS09 | Mierki | Mierki 33a, 11-015 Olsztynek | 241 obręb 21 Mierki |
| NOW13 | Mroczno | Mroczno 22A, 13-308 Mroczno | 96/5 Obręb 9 Mroczno |
| LID28 | Rogóż | Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński | 125/6 obręb 19 Rogóż |
| DZI18 | Stare Dłutowo | ul. Długa 61, 13-203 Dłutowo | 119 obręb 8 Stare Dłutowo |
| ELB20 | Tolkmicko | ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko | 92/3 obręb Tolkmicko |
| ELK18 | Wieliczki | ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki | 130/11 obręb Wieliczki |
| ELK19 | Wiśniowo Ełckie | Wiśniowo Ełckie 40, 19-335 Prostki | 312/7 obręb 36 Wiśniowo Ełckie |

- Zakres czynności wymaganych przez Zamawiającego:

- Diagnostyka istniejącego stanu. Weryfikacja czy wszystkie elementy przewodzące dostępne w szafie (konstrukcja, drzwi, ramy montażowe, listwy/PE, elementy torów kablowych, ewentualne ograniczniki przepięć, zasilanie) są objęte prawidłowym systemem połączeń wyrównawczych.

- Wykonanie napraw/modernizacji uziemień i połączeń wyrównawczych, uporządkowanie i zabezpieczenie połączeń (antykorozyjnie i mechanicznie).

- Wykonanie pomiarów odbiorczych.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki pomiarów, daty, lokalizacje obiektów, czytelne potwierdzenie wykonanych czynności.

- Wykonanie zdjęć ukazujących stan przed i po realizacji prac. Zdjęcia powinny zawierać dane o lokalizacji, w której zostały wykonane.

- Uwagi końcowe:

- Wykonawca skieruje do realizacji zadania osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP w grupie G1 (zakres pomiary). Wykonawca dołączy kopię uprawnień.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykonania wizji lokalnej w wybranych obiektach w celu oceny zakresu prac do wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.