Nr sprawy: O-ZP.45.21.2026								Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompensacja mocy biernej w szafach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS) Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy, doboru oraz montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej, dla obiektów – punktów PPE wymienionych w ust. VII. Celem usługi jest zniwelowanie do poziomu nie wyższego niż 30% względem wartości wyjściowej, opłat za ponad umowny pobór energii biernej. Dobór urządzeń musi zostać poprzedzony analizą, przez okres odpowiedni do zapewnienia prawidłowego doboru urządzeń (kompensatorów), co potwierdzone musi zostać odpowiednią dokumentacją. Zamontowane urządzenia powinny obniżyć rachunki za energię bierną o min. 70%.

- Wymagania Zamawiającego:

Etap I

  - Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych w obiektach wymienionych w Rozdziale VII z uwzględnieniem rozdzielnic i urządzeń generujących moc bierną.

  - Analiza kosztów za energię elektryczną Zamawiającego, za wskazany przez Wykonawcę okres czasu.

  - Wykonanie pomiarów i analizy mocy biernej w celu określenia jakiego rodzaju układy kompensacji należy zastosować (jeżeli będą wymagane).

  - Dobór układów kompensacji. Układy powinny posiadać 10% zapasu mocy względem wyznaczonych wartości.

  - Przedstawienie do akceptacji propozycji rozwiązania Zamawiającemu.

  - Efektem działań Wykonawcy w ramach realizacji zadań z Etapu I jest raport z inwentaryzacji zawierający analizę kosztów energii elektrycznej oraz propozycję rozwiązania technologicznego w postaci informacji o zaleceniach doboru układów kompensacyjnych.

Etap II

- Dostawa oraz montaż układów kompensacji mocy biernej.

- Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układów kompensacji mocy biernej z istniejącymi instalacjami elektrycznymi obiektów wskazanych w ust. VIII.

- Uruchomienie układów kompensacji mocy biernej.

- Konfiguracja i parametryzacja układów, jeżeli będą wymagane.

- Po uruchomieniu układów wykonanie pomiarów w celu potwierdzenia efektu kompensacji i wykluczenia przekompensowania. Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (schematów rozdzielni z zaznaczonymi miejscami włączenia układów, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z pomiarów).

- Przeprowadzenie testów po upływie pierwszego możliwego okresu rozliczeniowego kosztów energii (Zamawiający posiada comiesięczny cykl rozliczeniowy) od uruchomienia układów.

- Wprowadzenie korekt w układach kompensacyjnych (jeżeli będą wymagane).

- Przeprowadzenie testów po korektach, w kolejnym okresie rozliczeniowym Zamawiającego.

- W przypadku osiągnięcia zakładanego efektu oraz braku potrzeby wprowadzania korekt, Zamawiający uzna Etap II za zrealizowany w całości lub w lokalizacjach w których urządzenia działają prawidłowo i zgodnie z założeniami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej urządzenia (wskazanej formularzu ofertowym) oraz liczby urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt wykona demontaż urządzeń w lokalizacjach dla których wymagany efekt nie został osiągnięty tj. koszt energii biernej nie zmalał o min. 70% w stosunku do kosztów Zamawiającego przed montażem i uruchomieniem urządzeń (kompensatorów).

- Etap I zostanie odebrany po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji zawierającej propozycję rozwiązań. Dokumentacja powinna zawierać informacje o wszystkich obiektach objętych zamówieniem.

- Etap II zostanie odebrany po wykonaniu montażu, uruchomieniu, testach układów kompensacji, ewentualnych korektach celem dopasowania do założeń lub demontażu urządzeń w lokalizacjach dla których efekt obniżenia rachunków o minimum 70% nie został osiągnięty.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykonania wizji lokalnej w wybranych obiektach w celu oceny zakresu prac i kosztów wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.

- Wykaz lokalizacji objętych zadaniem:

| Lp. | Nazwa węzła | Miejscowość | Adres | Oznaczenie działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEG01 | Banie Mazurskie | ul. Kościuszki 1, 19-520 Banie Mazurskie | 1-360 obręb Banie Mazurskie |
| 2 | MRG01 | Baranowo | Baranowo 29, 11-730 Mikołajki | 73/1 obręb Baranowo |
| 3 | WEG03 | Budry |  | 257/4 obręb 2 Budry |
| 4 | ELK04 | Chełchy | Chełchy 26, 19-300 Ełk | 20 obręb Chełchy |
| 5 | ELK05 | Drygały | ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska | 404/10 obręb 6 Drygały |
| 6 | WEG05 | Dubeninki | ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki | 138/205 obręb 8 Dubeninki |
| 7 | WEG06 | Galwiecie | Galwiecie 18, 19- 500 Gołdap | 374 obręb Galwiecie |
| 8 | ELK06 | Gawliki Wielkie | Gawliki Wielkie 32, 11-510 Wydminy | 209/1 obręb Gawliki Wielkie |
| 9 | WEG08 | Grabowo | Grabowo 54, 19-500 Gołdap | 118 obręb Grabowo |
| 10 | ELK07 | Kalinowo | ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo | 93/1 obręb 12 Kalinowo |
| 11 | WEG09 | Kruklanki | ul. 22 Lipca 24, 11-612 Kruklanki | 275/1 obręb Kruklanki |
| 12 | ELK08 | Mazury | Mazury 6, 19-411 Świętajno | 14/2 obręb 15 Mazury |
| 13 | ELK10 | Olecko | ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko | 597 obręb 2 Olecko |
| 14 | MRG10 | Pisz | ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz | 356 obręb 2 Pisz |
| 15 | ELK11 | Prostki | ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki | 470/23 obręb Prostki |
| 16 | ELK12 | Radysy | Radysy 5, 12-230 Biała Piska | 8/55 obręb 41 Szkody |
| 17 | ELK15 | Straduny | ul. Kościuszki 40, 19-300 Ełk | 590/24 obręb Straduny |
| 18 | ELK17 | Talki | Talki 2, 11-510 Wydminy | 157/9 obręb Talki |
| 19 | ELK18 | Wieliczki | ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki | 130/11 obręb Wieliczki |
| 20 | ELK19 | Wiśniowo Ełckie | Wiśniowo Ełckie 40, 19-335 Prostki | 312/7 obręb 36 Wiśniowo Ełckie |
| 21 | MRG20 | Woźnice | Woźnice 11A, 11-730 Mikołajki | 58 obręb Wożnice |
| 22 | ELK21 | Wydminy | pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy | 716 obręb Wydminy |