Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pt. Dostawa i wymiana akumulatorów w węzłach dystrybucyjnych RSS.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 32 akumulatorów, zwanych w dalszej części OPZ „Urządzeniami”, w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego, będącej w zarządzie Zamawiającego jako operatora infrastruktury RSS.

- W zakresie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :

- dostawa i wymiana 8 pakietów Urządzeń (1 pakiet = 4 Urządzenia, łącznie 32 Urządzenia)  w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- dostawa zdemontowanych Urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia:

- Lokalizacje dostawy oraz wymiany:

- Węzeł Dystrybucyjny Morąg (OST10), ul. 11-Listopada 9, 14-300 Morąg;

- Węzeł Dystrybucyjny Gierzwałd (OST04), Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd;

- Węzeł Dystrybucyjny Bryńsk (DZI02), Bryńsk 71, 13-230 Lidzbark;

- Węzeł Dystrybucyjny Stare Dłutowo (DZI18), ul. Długa 61, 13-203 Dłutowo;

- Węzeł Dystrybucyjny Białuty (DZI01), Białuty 1, 13-240 Iłowo Osada;

- Węzeł Dystrybucyjny Napiwoda (DZI13), Napiwoda 25A, 13-100 Napiwoda;

- Węzeł Dystrybucyjny Talki (ELK17), Talki 2, 11-510 Wydminy;

- Węzeł Dystrybucyjny Żytkiejmy (OLS16), Żytkiejmy, ul. Marii Konopnickiej 1, 19-504 Dubeninki.

- Obecnie zastosowane akumulatory w lokalizacjach wymienionych w pkt 1) to PowerSafe V-FT 12V190F.

- Wymagania dotyczące dostarczonych Urządzeń:

- Technologia wykonania - AGM-VRLA, TPPL;

- Gwarancja – minimum 48 miesięcy;

- Napięcie – 12V;

- Pojemność – minimum 190Ah;

- Żywotność – minimum 12 lat (wg klasyfikacji Eurobat 2015);

- Zakres temperatury pracy – co najmniej -30C +45C;

- Obudowa z tworzywa opóźniającego palenie (standard UL94 V-0);

- Wymiary – długość. 561 mm, szerokość 125 mm, wysokość 316 mm.

- W przypadku zaoferowania Urządzeń o parametrach wyższych, lepszych niż opisane jako minimalne w pkt. 4, Zamawiający wymaga uzupełnienia tabeli z zakresem równoważności, która będzie podlegała ocenie, poprzez dokładne opisanie parametru oferowanego Urządzenia:

| L.p. | Nazwa i opis parametru | Zakres równoważność | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napięcie: | 12V |  |
|  | Pojemność: | minimum 190Ah |  |
|  | Żywotność: | minimum 12 lat nie więcej jednak niż 20 lat |  |
|  | Zakres temperatury pracy: | co najmniej -30 C do maksymalnie 60 C; |  |
|  | Obudowa: | minimum z tworzywa opóźniającego palenie wg standard UL94 V-0 |  |
|  | Wymiary: | długość. 561 mm +- 20 mm, szerokość 125 mm +- 5 mm, wysokość 316 mm +- 40 mm. |  |

- Uwagi końcowe:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone Urządzeń były fabrycznie nowe, tego samego modelu i producenta.