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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pt. Dostawa i wymiana akumulatorów w węzłach dystrybucyjnych RSS.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 32 akumulatorów, zwanych w dalszej części OPZ „Urządzeniami”, w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego, będącej w zarządzie Zamawiającego jako operatora infrastruktury RSS.
2. W zakresie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :
1) [bookmark: _Hlk218246121]dostawa i wymiana 8 pakietów Urządzeń (1 pakiet = 4 Urządzenia, łącznie 32 Urządzenia)  w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2) dostawa zdemontowanych Urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia:
1) Lokalizacje dostawy oraz wymiany:
a) Węzeł Dystrybucyjny Morąg (OST10), ul. 11-Listopada 9, 14-300 Morąg;
b) Węzeł Dystrybucyjny Gierzwałd (OST04), Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd;
c) Węzeł Dystrybucyjny Bryńsk (DZI02), Bryńsk 71, 13-230 Lidzbark;
d) Węzeł Dystrybucyjny Stare Dłutowo (DZI18), ul. Długa 61, 13-203 Dłutowo;
e) Węzeł Dystrybucyjny Białuty (DZI01), Białuty 1, 13-240 Iłowo Osada;
f) Węzeł Dystrybucyjny Napiwoda (DZI13), Napiwoda 25A, 13-100 Napiwoda;
g) Węzeł Dystrybucyjny Talki (ELK17), Talki 2, 11-510 Wydminy;
h) Węzeł Dystrybucyjny Żytkiejmy (OLS16), Żytkiejmy, ul. Marii Konopnickiej 1, 19-504 Dubeninki.
2) Obecnie zastosowane akumulatory w lokalizacjach wymienionych w pkt 1) to PowerSafe V-FT 12V190F.
4. Wymagania dotyczące dostarczonych Urządzeń:
1) Technologia wykonania - AGM-VRLA, TPPL;
2) Gwarancja – minimum 48 miesięcy;
3) Napięcie – 12V;
4) Pojemność – minimum 190Ah;
5) Żywotność – minimum 12 lat (wg klasyfikacji Eurobat 2015);
6) Zakres temperatury pracy – co najmniej -30C +45C;
7) Obudowa z tworzywa opóźniającego palenie (standard UL94 V-0);
8) Wymiary – długość. 561 mm, szerokość 125 mm, wysokość 316 mm.
5. W przypadku zaoferowania Urządzeń o parametrach wyższych, lepszych niż opisane jako minimalne w pkt. 4, Zamawiający wymaga uzupełnienia tabeli z zakresem równoważności, która będzie podlegała ocenie, poprzez dokładne opisanie parametru oferowanego Urządzenia:
	L.p.
	Nazwa i opis parametru
	Zakres równoważność
	
Oferta Wykonawcy


	1. 
	Napięcie:
	12V
	

	2. 
	Pojemność:
	minimum 190Ah
	

	3. 
	Żywotność: 
	minimum 12 lat nie więcej jednak niż 20 lat
	

	4. 
	Zakres temperatury pracy:
	co najmniej -30 C do maksymalnie 60 C;
	

	5. 
	Obudowa:
	minimum z tworzywa opóźniającego palenie wg standard UL94 V-0
	

	6. 
	Wymiary:
	długość. 561 mm +- 20 mm, szerokość 125 mm +- 5 mm, wysokość 316 mm +- 40 mm.
	



6. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone Urządzeń były fabrycznie nowe, tego samego modelu i producenta.
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