# Nr sprawy 0.253.167.2024

# Załącznik nr 1

Tytuł zamówienia: Usługa wykonania przeglądów systemów zabezpieczeń środowiskowych zainstalowanych w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Nadrzędnym celem Zamawiającego jest utrzymanie w stanie nie pogorszonym (z wyłączeniem naturalnych procesów starzenia / zużycia) systemów zabezpieczeń pracujących w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Zadanie obejmuje zakresem 9 węzłów szkieletowych (RSS).

- W zakresie realizacji zadania do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :

- Wykonywanie terminowych przeglądów systemów i urządzeń objętych zadaniem.

- Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb dotyczących przebudowy, modernizacji lub napraw systemów i urządzeń objętych zadaniem.

- Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia:

- Węzły szkieletowe wyposażono w systemy sygnalizacji włamania i napadu (zalania), kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej oraz telewizji przemysłowej. Każdy z powyższych systemów wyposażony jest w interfejs sieciowy, który służy do monitorowania stanów oraz zdarzeń alarmowych.

- W celu zapoznania się z przedmiotowym zakresem Zamawiający przewiduje realizacje wizji lokalnych w obiektach objętych przedmiotem zamówienia.

- Lokalizacje obiektów objętych zadaniem:

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno.

  - Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii Krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

- Wykaz czynności wymaganych do realizacji w węzłach szkieletowych:

- Realizacja przedmiotowej usługi obejmuje:

  - sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia, na podstawie dokumentacji technicznych;

  - ogólną weryfikacja stanu technicznego, oczyszczenie urządzeń z kurzu, otwarcie obudów (urządzeń które tego wymagają do wykonania czynności konserwacyjnych), pomiar prądu ładowania buforowego, odłączenie zasilania podstawowego, sprawdzenie akumulatorów;

  - weryfikację komunikacji pomiędzy węzłem a centrum nadzoru poprzez odpytanie jakiego typu zdarzenia oraz w jakim czasie zostały odebrane

  - realizację terminowych przeglądów systemów i urządzeń zgodnie z Wykazem czynności o których mowa w pkt. 3.

  - zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb dotyczących przebudowy, modernizacji lub napraw systemów i urządzeń objętych przedmiotem umowy w formie protokołów z przeglądu każdego węzła.

  - sporządzanie protokołów, w których zamieszczone zostaną czytelne informacje o zakresie, dacie, godzinie wykonania czynności, lokalizacji węzłów, typach urządzeń oraz uwagach wykrytych podczas realizacji prac. Protokoły te będą stanowiły Dokumentację która będzie podstawą do odbioru prac zrealizowanych przez Wykonawcę.

  - odbiór powstałych w trakcie przeglądu odpadów (min. materiałów użytych do czyszczenia urządzeń).

  - przestrzeganie zapisów instrukcji konserwacji konserwowanych urządzeń.

  - przestrzeganie  przepisów BHP i ppoż. przy wykonywaniu prac związanych z realizacją umowy.

  - informowanie Zamawiającego o planowanych terminach realizacji przeglądów systemów i urządzeń w węzłach szkieletowych z trzydniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej.

  - przekazanie listy osób wykonujących przeglądy systemów objętych przedmiotem umowy z podaniem ich imienia, nazwiska oraz stosownych uprawnień.

- Czynności indywidualne dla Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu:

  - Centrale – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych, korekta zegara czasu rzeczywistego (jeśli zachodzi potrzeba);

  - Czujki ruchu – sprawdzenie zasięgu działania i ewentualna korekta ustawień, sprawdzenie napięcia zasilania, sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test zadziałania;

  - Czujki zalania – sprawdzenie położenia i ewentualna korekta pozycji, sprawdzenie napięcia zasilania, sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test zadziałania;

  - Czujniki otwarcia drzwi - sprawdzenie zasięgu działania i ewentualna korekta pozycji, test zadziałania;

  - Sygnalizatory – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych, test zadziałania.

- Czynności indywidualne dla Systemów Kontroli dostępu:

  - Kontrolery – sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych;

  - Czytniki –  sprawdzenie napięcia zasilania;

  - Elektrozwory – sprawdzenie poprawności zamocowań, napięcia zasilania, test zadziałania;

  - Przyciski ewakuacyjne - test zadziałania.

- Czynności indywidualne dla Systemów Sygnalizacji Pożarowej:

  - Centrale – sprawdzenie napięcia zasilania linii dozorowych, weryfikacja zadziałania elementów wykonawczych (moduły wejść / wyjść, moduły przekaźnikowe);

  - Czujki – sprawdzenie pomieszczeń pod kątem występowania czynników generujących fałszywe alarmy, test czujek poprzez zadymienie;

  - Ręczne przyciski pożarowe – test poprzez uruchomienie;

  - Sygnalizatory –  test zadziałania.

- Czynności indywidualne dla Systemów Telewizji Przemysłowej:

  - Kamery – regulacja ostrości (jeżeli jest wymagana), sprawdzenie szczelności kamer zewnętrznych, oczyszczenie obiektywów.

- Termin realizacji:

Zamawiający wymaga aby czynności wskazane w niniejszej dokumentacji wykonywane były do 29.11.2024 r.

______________________________________________________________

(podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami Zamawiającego)